## Sheet1
问题 | 回答
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.20”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.20”表示“充电高温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“48”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“48”表示“充电高温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电高温（电芯）保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电高温（电芯）保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.21”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.21”表示“充电低温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“49”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“49”表示“充电低温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电低温（电芯）保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电低温（电芯）保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.22”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.22”表示“放电高温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“50”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“50”表示“放电高温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“放电高温（电芯）保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电高温（电芯）保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.23”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.23”表示“放电低温（电芯）保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止放电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“放电低温（电芯）保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电低温（电芯）保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止放电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K/EB-L-5.12K。我的电池出现了“环境高温保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“环境高温保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：电池工作环境温度过高。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K/EB-L-5.12K。我的电池出现了“环境低温保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“环境低温保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.26”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.26”表示“MOS高温保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“MOS高温保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“MOS高温保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因为：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.08”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.08”表示“压差报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电芯间在放电末端存在一致性差异。对应的解决办法为：1. 及时对电池进行充电 2. 若长时间或频繁触发，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“25”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“25”表示“压差报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电芯间在放电末端存在一致性差异。对应的解决办法为：1. 及时对电池进行充电 2. 若长时间或频繁触发，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“压差报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“压差报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因为：电芯间在放电末端存在一致性差异。对应的解决办法为：1. 及时对电池进行充电 2. 若长时间或频繁触发，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.16”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.16”表示“充电电流报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“27”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“27”表示“充电电流报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电电流报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电电流报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因为：电流充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.17”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.17”表示“放电电流报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“28”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“28”表示“放电电流报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“放电电流报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电电流报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因为：电流放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.28”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.28”表示“充电高温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“29”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“29”表示“充电高温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电高温（电芯）报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电高温（电芯）报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因为：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止充电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.29”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.29”表示“充电低温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“30”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“30”表示“充电低温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电低温（电芯）报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电低温（电芯）报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止充电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.2A”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.2A”表示“放电高温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“31”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“31”表示“放电高温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“放电高温（电芯）报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电高温（电芯）报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 停止放电，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.2b”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.2b”表示“放电低温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止放电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“32”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“32”表示“放电低温（电芯）报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止放电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“放电低温（电芯）报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电低温（电芯）报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：停止放电，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.2C”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.2C”表示“环境高温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过高。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“33”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“33”表示“环境高温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过高。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“环境高温报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“环境高温报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：电池工作环境温度过高。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.2d”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.2d”表示“环境低温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“34”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“34”表示“环境低温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“环境低温报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“环境低温报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：电池工作环境温度过低。对应的解决办法为：保持静置，等待温度自然上升；若长时间或频繁触发，请检查设备安装环境。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.2E”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.2E”表示“MOS高温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“MOS高温报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“MOS高温报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“44”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“44”表示“压差保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：电芯间压差差异较大。对应的解决办法为：联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。我的电池出现了“压差保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“压差保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因是：电芯间压差差异较大。对应的解决办法为：联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“46”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“46”表示“充电过流保护”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。我的电池出现了“充电过流保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“充电过流保护”告警后，电池表现为禁充允放。该告警的触发原因是：电流充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.13”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.13”表示“短路保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：与电池相连的外部线路存在短路。对应的解决办法为：1. 单独重启电池，如果告警仍未消失，进行第二步 2. 断开电池的外部线路后，重启电池，如果告警消失，检查电池外部连接的线路，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“短路保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“短路保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因是：与电池相连的外部线路存在短路。对应的解决办法为：1. 单独重启电池，如果告警仍未消失，进行第二步 2. 断开电池的外部线路后，重启电池，如果告警消失，检查电池外部连接的线路，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.14”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.14”表示“放电过流1保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“放电过流1保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电过流1保护”告警后，电池表现为允充禁放。该告警的触发原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：1. 单独重启电池，如果告警仍未消失，进行第二步 2. 断开电池的外部线路后，重启电池，如果告警消失，检查电池外部连接的线路，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.15”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.15”表示“放电过流2保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“放电过流2保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“放电过流2保护”告警后，电池表现为允充禁放。该告警的触发原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.18”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.18”表示“连续充电过流3次”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“连续充电过流3次”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“连续充电过流3次”告警后，电池表现为禁充允放。该告警的触发原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小逆变器设置的电池充电功率。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“连续放电过流3次”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“连续放电过流3次”告警后，电池表现为允充禁放。该告警的触发原因是：电池放电电流偏大。对应的解决办法为：减小负载功率，若仍未消失，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.19”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.19”表示“反接保护”。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。出现该故障代码的原因是：动力线的正负极接反。对应的解决办法为：检查外部线路是否接反。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“反接保护”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“反接保护”告警后，电池表现为禁充禁放。该告警的触发原因是：动力线的正负极接反。对应的解决办法为：检查外部线路是否接反。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.38”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.38”表示“MOS高温报警”。出现该告警后，电池表现为允充允放。出现该故障代码的原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“MOS高温报警”告警，出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，出现“MOS高温报警”告警后，电池表现为允充允放。该告警的触发原因是：1. 电池工作环境温度过高 2. 电池电源端子外部接线接触不良。对应的解决办法为：1. 保持电池静置，等待温度自然下降；若长时间或频繁触发，请检查设备通风环境 2. 检查电池电源端子外部接线是否接触不良 3. 若告警长时间未消除，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“LED报警”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“LED报警”告警的触发原因是：LED报警。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“充电FET损坏”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“充电FET损坏”告警的触发原因是：充电FET损坏。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“外部SD卡失效”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“外部SD卡失效”告警的触发原因是：外部SD卡失效。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“SPI通信失效”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“SPI通信失效”告警的触发原因是：SPI通信失效。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“EEPROM失效”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“EEPROM失效”告警的触发原因是：EEPROM失效。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.3C”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.3C”表示“电芯失效”。出现该故障代码的原因是：电芯电压采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“60”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“60”表示“电芯失效”。出现该故障代码的原因是：电芯电压采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“电芯失效”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“电芯失效”告警的触发原因是：电芯电压采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“熔断丝烧毁”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“熔断丝烧毁”告警的触发原因是：熔断丝烧毁。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“加热膜故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“加热膜故障”告警的触发原因是：加热膜故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“限流板故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“限流板故障”告警的触发原因是：限流板故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“62”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“62”表示“采样故障”。出现该故障代码的原因是：数据采样故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。我的电池出现了“采样故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“采样故障”告警的触发原因是：数据采样故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“电芯故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“电芯故障”告警的触发原因是：电芯电压采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“63”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“63”表示“NTC故障”。出现该故障代码的原因是：温度数值采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。我的电池出现了“NTC故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“NTC故障”告警的触发原因是：温度数值采样异常。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.3E”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.3E”表示“充电MOS故障”。出现该故障代码的原因是：充电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“64”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“64”表示“充电MOS故障”。出现该故障代码的原因是：充电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“充电MOS故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“充电MOS故障”告警的触发原因是：充电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.3F”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.3F”表示“放电MOS故障”。出现该故障代码的原因是：放电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“65”，请问该故障代码代表什么意思？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“65”表示“放电MOS故障”。出现该故障代码的原因是：放电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“放电MOS故障”告警，该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“放电MOS故障”告警的触发原因是：放电MOS故障。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K/EB-L-5.12K/EB-L-3.68K。我的电池出现了“AFE芯片故障”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“AFE芯片故障”告警的触发原因是：AFE芯片故障。出现该告警后，电池表现为禁充禁放。对应的解决办法为：关闭电池，联系EnValt技术支持。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.00”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.00”表示“单节过压保护”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“41”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“41”表示“单节过压保护”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“单节过压保护”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“单节过压保护”告警的触发原因是：电池充满电的正常告警。出现该告警后，电池表现为禁充允放。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.01”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.01”表示“单节欠压保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池已经完全放光电。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“40”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“40”表示“单节欠压保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池已经完全放光电。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“单节欠压保护”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“单节欠压保护”告警的触发原因是：电池已经完全放光电。出现该告警后，电池表现为允充禁放。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.02”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.02”表示“总电压过压保护”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“43”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“43”表示“总电压过压保护”。出现该告警后，电池表现为禁充允放。出现该故障代码的原因是：电池充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“总电压过压保护”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“总电压过压保护”告警的触发原因是：电池充满电的正常告警。出现该告警后，电池表现为禁充允放。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.03”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.03”表示“总电压欠压保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池已经完全放光电。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-10K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“42”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“42”表示“总电压欠压保护”。出现该告警后，电池表现为允充禁放。出现该故障代码的原因是：电池已经完全放光电。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K/EB-L-10K。我的电池出现了“总电压欠压保护”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“总电压欠压保护”告警的触发原因是：电池已经完全放光电。出现该告警后，电池表现为允充禁放。对应的解决办法为：及时对电池充电，若充电失败，请联系EnValt support team。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.04”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.04”表示“单节高压报警”。出现该告警后，电池表现为充电电流受到限制，允许放电。出现该故障代码的原因是：电池快充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“单节高压报警”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“单节高压报警”告警的触发原因是：电池快充满电的正常告警。出现该告警后，电池表现为充电电流受到限制，允许放电。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.05”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.05”表示“单节低压报警”。出现该告警后，电池表现为允许充电，放电电流受到限制。出现该故障代码的原因是：电池电量较低。对应的解决办法为：及时对电池充电。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“单节低压报警”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“单节低压报警”告警的触发原因是：电池电量较低。出现该告警后，电池表现为允许充电，放电电流受到限制。对应的解决办法为：及时对电池充电。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.06”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.06”表示“总电压高压报警”。出现该告警后，电池表现为充电电流受到限制，允许放电。出现该故障代码的原因是：电池快充满电的正常告警。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“总电压高压报警”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“总电压高压报警”告警的触发原因是：电池快充满电的正常告警。出现该告警后，电池表现为充电电流受到限制，允许放电。对应的解决办法为：无需处理，告警会自动消失。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。现在，它的LCD屏幕上出现了告警，显示的故障代码为“E.07”，请问该故障代码代表什么意思？出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？出现该故障代码的原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“E.07”表示“总电压低压报警”。出现该告警后，电池表现为允许充电，放电电流受到限制。出现该故障代码的原因是：电池电量较低。对应的解决办法为：及时对电池充电。
我有一个低压电池，电池型号为EB-L-3.68K。我的电池出现了“总电压低压报警”告警。出现该告警后，电池的充电表现和放电表现是怎样的？该告警的触发原因是什么？有没有对应的解决办法，解决办法是什么？ | 您好，“总电压低压报警”告警的触发原因是：电池电量较低。出现该告警后，电池表现为允许充电，放电电流受到限制。对应的解决办法为：及时对电池充电。